{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":208,"n_cols":15,"rows_kept":208,"merged":[[0,0,2,2],[0,4,0,5],[0,7,2,10],[0,12,0,13],[0,14,2,14],[1,4,1,5],[1,12,1,13],[2,4,2,5],[2,12,2,13],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,3,10],[3,11,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   汇智工程科技股份有限公司\n Huizhi Engineering Science $ Technology Co.,Ltd",null,null,"编制",{"$nulls":3},"管道和设备隔热材料表",{"$nulls":3},"建设单位","赤峰鹏峰化工有限公司",null,"1903105-1-GR"]
[{"$nulls":3},"校核",{"$nulls":7},"工程名称","10万吨/年无水氟化氢及高端含氟材料联产项目（一期工程2.5万吨/年无水氟化氢及3.75万吨/年氟化铝）"]
[{"$nulls":3},"审核",{"$nulls":7},"设计阶段","施工图"]
["序号","管道代号","公称直径\n(DN)","外径mm","长度m","介质温度\n℃","隔热\n代号","隔热层",{"$nulls":3},"保护层",null,null,"备注"]
[{"$nulls":7},"材料","厚度mm","表面积m2","体积m3","材料","厚度mm","表面积m2"]
["管道"]
[1,"HWR-2001-125-M1B-H",{"v":125,"d":"125.0"},{"v":133,"d":"133.0"},{"v":7.754,"d":"7.75"},{"v":80,"d":"80.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":5.67298148,"d":"5.67"},{"v":0.283649074,"d":"0.28"},"铝合金薄板",0.5,{"v":5.67298148,"d":"5.67"}]
[2,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":0.431,"d":"0.43"},{"v":80,"d":"80.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.17864088,"d":"0.18"},{"v":0.008932044,"d":"0.01"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.17864088,"d":"0.18"}]
[3,null,{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":2.663,"d":"2.66"},{"v":80,"d":"80.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":1.31280574,"d":"1.31"},{"v":0.065640287,"d":"0.07"},"铝合金薄板",0.5,{"v":1.31280574,"d":"1.31"}]
[4,"HWR-2002-125-M1B-H",{"v":125,"d":"125.0"},{"v":133,"d":"133.0"},{"v":3.268,"d":"3.27"},{"v":80,"d":"80.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":2.39093416,"d":"2.39"},{"v":0.119546708,"d":"0.12"},"铝合金薄板",0.5,{"v":2.39093416,"d":"2.39"}]
[5,null,{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":3.147,"d":"3.15"},{"v":80,"d":"80.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":1.55140806,"d":"1.55"},{"v":0.077570403,"d":"0.08"},"铝合金薄板",0.5,{"v":1.55140806,"d":"1.55"}]
[6,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":0.172,"d":"0.17"},{"v":80,"d":"80.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.07129056,"d":"0.07"},{"v":0.003564528,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.07129056,"d":"0.07"}]
[7,"HWR-2003-125-M1B-H",{"v":125,"d":"125.0"},{"v":133,"d":"133.0"},{"v":16.471,"d":"16.47"},{"v":60,"d":"60.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":12.05051302,"d":"12.05"},{"v":0.602525651,"d":"0.60"},"铝合金薄板",0.5,{"v":12.05051302,"d":"12.05"}]
[8,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":1.164,"d":"1.16"},{"v":60,"d":"60.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.48245472,"d":"0.48"},{"v":0.024122736,"d":"0.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.48245472,"d":"0.48"}]
[9,"HWR-2004-125-M1B-H",{"v":125,"d":"125.0"},{"v":133,"d":"133.0"},3.21,{"v":60,"d":"60.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":2.3485002,"d":"2.35"},{"v":0.11742501000000001,"d":"0.12"},"铝合金薄板",0.5,{"v":2.3485002,"d":"2.35"}]
[10,null,{"v":150,"d":"150.0"},{"v":159,"d":"159.0"},{"v":5.856,"d":"5.86"},{"v":60,"d":"60.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":4.76245056,"d":"4.76"},{"v":0.23812252800000003,"d":"0.24"},"铝合金薄板",0.5,{"v":4.76245056,"d":"4.76"}]
[11,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":0.877,"d":"0.88"},{"v":60,"d":"60.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.36349896000000004,"d":"0.36"},{"v":0.018174948,"d":"0.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.36349896000000004,"d":"0.36"}]
[12,"HWR-2006-150-M1B-H50",{"v":150,"d":"150.0"},{"v":159,"d":"159.0"},{"v":14.349,"d":"14.35"},{"v":70,"d":"70.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":11.669467740000002,"d":"11.67"},{"v":0.5834733870000001,"d":"0.58"},"铝合金薄板",0.5,{"v":11.669467740000002,"d":"11.67"}]
[13,"HWR-4001-65-M1B-H",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},3.65,{"v":70,"d":"70.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":2.1661289999999997,"d":"2.17"},{"v":0.10830644999999998,"d":"0.11"},"铝合金薄板",0.5,{"v":2.1661289999999997,"d":"2.17"}]
[14,null,{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":1.712,"d":"1.71"},{"v":70,"d":"70.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.84398176,"d":"0.84"},{"v":0.042199088,"d":"0.04"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.84398176,"d":"0.84"}]
[15,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":0.475,"d":"0.48"},{"v":70,"d":"70.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.196878,"d":"0.20"},{"v":0.0098439,"d":"0.01"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.196878,"d":"0.20"}]
[16,"HWR-4002-80-M1B-H",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":39.004,"d":"39.00"},{"v":60,"d":"60.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":23.14731384,"d":"23.15"},{"v":1.157365692,"d":"1.16"},"铝合金薄板",0.5,{"v":23.14731384,"d":"23.15"}]
[17,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":0.723,"d":"0.72"},{"v":60,"d":"60.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.29966904,"d":"0.30"},{"v":0.014983452,"d":"0.01"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.29966904,"d":"0.30"}]
[18,"HWS-2001-125-M1B-H",{"v":125,"d":"125.0"},{"v":133,"d":"133.0"},{"v":12.286,"d":"12.29"},{"v":80,"d":"80.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":8.98868332,"d":"8.99"},{"v":0.449434166,"d":"0.45"},"铝合金薄板",0.5,{"v":8.98868332,"d":"8.99"}]
[19,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":0.065,"d":"0.07"},{"v":80,"d":"80.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.026941200000000002,"d":"0.03"},{"v":0.0013470600000000002,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.026941200000000002,"d":"0.03"}]
[20,"HWS-2002-125-M1B-H",{"v":125,"d":"125.0"},{"v":133,"d":"133.0"},{"v":4.701,"d":"4.70"},{"v":80,"d":"80.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":3.43934562,"d":"3.44"},{"v":0.17196728100000003,"d":"0.17"},"铝合金薄板",0.5,{"v":3.43934562,"d":"3.44"}]
[21,"HWS-4001-125-M1B-H",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":38.291,"d":"38.29"},{"v":80,"d":"80.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":22.724176859999996,"d":"22.72"},{"v":1.136208843,"d":"1.14"},"铝合金薄板",0.5,{"v":22.724176859999996,"d":"22.72"}]
[22,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":0.118,"d":"0.12"},{"v":80,"d":"80.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.048908639999999996,"d":"0.05"},{"v":0.002445432,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.048908639999999996,"d":"0.05"}]
[23,"LS-2000-100-M2B-H40",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":432.994,"d":"432.99"},{"v":133,"d":"133.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":282.79704128000003,"d":"282.80"},{"v":14.139852064000003,"d":"14.14"},"铝合金薄板",0.5,{"v":282.79704128000003,"d":"282.80"}]
[24,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":70.955,"d":"70.96"},{"v":133,"d":"133.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":29.4094284,"d":"29.41"},{"v":1.47047142,"d":"1.47"},"铝合金薄板",0.5,{"v":29.4094284,"d":"29.41"}]
[25,"LS-2001-80-M2B-H40",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},24.93,{"v":133,"d":"133.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":14.794957799999999,"d":"14.79"},{"v":0.73974789,"d":"0.74"},"铝合金薄板",0.5,{"v":14.794957799999999,"d":"14.79"}]
[26,"LS-4001-65-M2B-H40",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":10.873,"d":"10.87"},{"v":133,"d":"133.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":6.0088547199999995,"d":"6.01"},{"v":0.300442736,"d":"0.30"},"铝合金薄板",0.5,{"v":6.0088547199999995,"d":"6.01"}]
[27,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":0.389,"d":"0.39"},{"v":133,"d":"133.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.16123272000000002,"d":"0.16"},{"v":0.008061636000000002,"d":"0.01"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.16123272000000002,"d":"0.16"}]
[28,"SC-4001-65-M2B-H40",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":7.447,"d":"7.45"},{"v":50,"d":"50.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":4.11551008,"d":"4.12"},{"v":0.20577550400000003,"d":"0.21"},"铝合金薄板",0.5,{"v":4.11551008,"d":"4.12"}]
[29,null,{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":1.733,"d":"1.73"},{"v":50,"d":"50.00"},"H","复合硅酸铝管壳",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.8543343400000001,"d":"0.85"},{"v":0.042716717,"d":"0.04"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.8543343400000001,"d":"0.85"}]
[49,"Na-2001-50-M1B-Te30",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":126.338,"d":"126.34"},{"v":30,"d":"30.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":46.41405444,"d":"46.41"},{"v":1.3924216332000001,"d":"1.39"},"铝合金薄板",0.5,{"v":46.41405444,"d":"46.41"}]
[50,"Na-4001-25-M1B-Te30",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":11.244,"d":"11.24"},{"v":30,"d":"30.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":3.2481667200000004,"d":"3.25"},{"v":0.09744500160000001,"d":"0.10"},"铝合金薄板",0.5,{"v":3.2481667200000004,"d":"3.25"}]
[51,null,{"v":20,"d":"20.0"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":0.185,"d":"0.19"},{"v":30,"d":"30.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.049376500000000004,"d":"0.05"},{"v":0.001481295,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.049376500000000004,"d":"0.05"}]
[52,"Na-4002-25-M1B-Te30",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":11.222,"d":"11.22"},{"v":30,"d":"30.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":3.2418113600000003,"d":"3.24"},{"v":0.0972543408,"d":"0.10"},"铝合金薄板",0.5,{"v":3.2418113600000003,"d":"3.24"}]
[53,null,{"v":20,"d":"20.0"},{"v":25,"d":"25.0"},{"v":0.185,"d":"0.19"},{"v":30,"d":"30.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.049376500000000004,"d":"0.05"},{"v":0.001481295,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.049376500000000004,"d":"0.05"}]
[54,"Na-4003-25-M1B-Te30",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":13.831,"d":"13.83"},{"v":30,"d":"30.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":3.99549928,"d":"4.00"},{"v":0.11986497840000002,"d":"0.12"},"铝合金薄板",0.5,{"v":3.99549928,"d":"4.00"}]
[55,"Na-6001-65-M1B-Te30",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":2.276,"d":"2.28"},{"v":30,"d":"30.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.97194304,"d":"0.97"},{"v":0.029158291200000002,"d":"0.03"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.97194304,"d":"0.97"}]
[56,"Na-6002-50-M1B-Te30",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":14.267,"d":"14.27"},{"v":30,"d":"30.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":5.24141046,"d":"5.24"},{"v":0.1572423138,"d":"0.16"},"铝合金薄板",0.5,{"v":5.24141046,"d":"5.24"}]
[57,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":0.508,"d":"0.51"},{"v":30,"d":"30.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.14675104000000003,"d":"0.15"},{"v":0.004402531200000001,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.14675104000000003,"d":"0.15"}]
[58,"Na-6003-80-M1B-Te30",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":5.736,"d":"5.74"},{"v":30,"d":"30.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":2.68364496,"d":"2.68"},{"v":0.08050934879999999,"d":"0.08"},"铝合金薄板",0.5,{"v":2.68364496,"d":"2.68"}]
[59,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":0.284,"d":"0.28"},{"v":30,"d":"30.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.08204192,"d":"0.08"},{"v":0.0024612576000000003,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.08204192,"d":"0.08"}]
[60,"Na-6004-50-M1B-Te30",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":205.633,"d":"205.63"},{"v":30,"d":"30.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":75.54545154000002,"d":"75.55"},{"v":2.2663635462000005,"d":"2.27"},"铝合金薄板",0.5,{"v":75.54545154000002,"d":"75.55"}]
[61,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":0.559,"d":"0.56"},{"v":30,"d":"30.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.16148392000000003,"d":"0.16"},{"v":0.004844517600000001,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.16148392000000003,"d":"0.16"}]
[62,"PW-2001-100-M1B-Te30",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":28.081,"d":"28.08"},{"v":100,"d":"100.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":14.813289120000002,"d":"14.81"},{"v":0.44439867360000007,"d":"0.44"},"铝合金薄板",0.5,{"v":14.813289120000002,"d":"14.81"}]
[63,"PW-2002-50-M1B-Te30",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":4.606,"d":"4.61"},{"v":50,"d":"50.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":1.6921522800000002,"d":"1.69"},{"v":0.0507645684,"d":"0.05"},"铝合金薄板",0.5,{"v":1.6921522800000002,"d":"1.69"}]
[64,null,{"v":100,"d":"100.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":7.627,"d":"7.63"},{"v":50,"d":"50.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":4.0233950400000005,"d":"4.02"},{"v":0.12070185120000002,"d":"0.12"},"铝合金薄板",0.5,{"v":4.0233950400000005,"d":"4.02"}]
[65,"PW-2003-50-M1B-Te30",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":4.941,"d":"4.94"},{"v":50,"d":"50.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":1.8152245800000002,"d":"1.82"},{"v":0.05445673740000001,"d":"0.05"},"铝合金薄板",0.5,{"v":1.8152245800000002,"d":"1.82"}]
[66,"PW-2004-50-M1B-Te30",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":6.812,"d":"6.81"},{"v":50,"d":"50.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":2.5025925600000005,"d":"2.50"},{"v":0.07507777680000001,"d":"0.08"},"铝合金薄板",0.5,{"v":2.5025925600000005,"d":"2.50"}]
[67,"PW-4001-100-M1B-Te30",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":41.769,"d":"41.77"},{"v":50,"d":"50.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":22.033982880000003,"d":"22.03"},{"v":0.6610194864000001,"d":"0.66"},"铝合金薄板",0.5,{"v":22.033982880000003,"d":"22.03"}]
[68,null,{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":2.155,"d":"2.16"},{"v":50,"d":"50.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":1.0082383,"d":"1.01"},{"v":0.030247148999999997,"d":"0.03"},"铝合金薄板",0.5,{"v":1.0082383,"d":"1.01"}]
[69,"PW-8001-50-M1B-Te30",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":20.616,"d":"20.62"},{"v":50,"d":"50.00"},"Te","复合硅酸铝管壳",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":7.57390608,"d":"7.57"},{"v":0.22721718240000002,"d":"0.23"},"铝合金薄板",0.5,{"v":7.57390608,"d":"7.57"}]
[]
[{"$nulls":5},"保温材料用量",null,"复合硅酸铝管壳",null,{"v":640.17212522,"d":"640.17"},{"v":28.062730410600015,"d":"28.06"},"铝合金薄板",0.5,{"v":640.17212522,"d":"640.17"}]
[]
[null,"设备"]
[1,"萤石烘干料仓V-1002",null,{"v":6000,"d":"6000.0"},{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":150,"d":"150.00"},"H","复合硅酸铝纤维毡",{"v":100,"d":"100.0"},243.35,{"v":24.335,"d":"24.34"},"铝合金薄板",0.5,243.35]
[2,"装置萤石粉贮仓V-2001",null,{"v":4000,"d":"4000.0"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":150,"d":"150.00"},"H","复合硅酸铝纤维毡",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":118.69200000000001,"d":"118.69"},{"v":11.869200000000001,"d":"11.87"},"铝合金薄板",0.5,{"v":118.69200000000001,"d":"118.69"}]
[3,"萤石粉缓冲料仓V-2001A",null,{"v":2000,"d":"2000.0"},{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":150,"d":"150.00"},"H","复合硅酸铝纤维毡",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":15.888400000000003,"d":"15.89"},{"v":1.5888400000000003,"d":"1.59"},"铝合金薄板",0.5,{"v":15.888400000000003,"d":"15.89"}]
[4,"98%硫酸计量罐V-2002",null,{"v":3000,"d":"3000.0"},{"v":4,"d":"4.00"},"常温","H","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":40.19200000000001,"d":"40.19"},{"v":4.0192000000000005,"d":"4.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":40.19200000000001,"d":"40.19"}]
[5,"105%硫酸计量罐V-2003",null,{"v":3000,"d":"3000.0"},{"v":4,"d":"4.00"},"常温","H","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":40.19200000000001,"d":"40.19"},{"v":4.0192000000000005,"d":"4.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":40.19200000000001,"d":"40.19"}]
[6,"精馏塔 T-2004",null,{"v":1200,"d":"1200.0"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":35,"d":"35.00"},"H","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},131.88,{"v":13.188,"d":"13.19"},"铝合金薄板",0.5,131.88]
[7,"脱气塔T-2005",null,{"v":1000,"d":"1000.0"},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":35,"d":"35.00"},"H","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":120.576,"d":"120.58"},{"v":12.057599999999999,"d":"12.06"},"铝合金薄板",0.5,{"v":120.576,"d":"120.58"}]
[8,"热水槽 V-2008",null,{"v":1800,"d":"1800.0"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":80,"d":"80.00"},"H","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":15.700000000000001,"d":"15.70"},1.57,"铝合金薄板",0.5,{"v":15.700000000000001,"d":"15.70"}]
[9,"精馏塔再沸器E-2005",null,{"v":1200,"d":"1200.0"},{"v":3,"d":"3.00"},"25~90","H","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":13.187999999999999,"d":"13.19"},{"v":1.3188,"d":"1.32"},"铝合金薄板",0.5,{"v":13.187999999999999,"d":"13.19"}]
[10,"脱气塔再沸器E-2006",null,{"v":1200,"d":"1200.0"},{"v":3,"d":"3.00"},"25~90","H","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":13.187999999999999,"d":"13.19"},{"v":1.3188,"d":"1.32"},"铝合金薄板",0.5,{"v":13.187999999999999,"d":"13.19"}]
[11,"流化床R-4001",null,{"v":3600,"d":"3600.0"},{"v":13,"d":"13.00"},"350~600","H","复合硅酸铝纤维毡",{"v":150,"d":"150.0"},{"v":159.198,"d":"159.20"},{"v":23.8797,"d":"23.88"},"铝合金薄板",0.5,{"v":159.198,"d":"159.20"}]
[12,"干氢氧化铝料仓V-4002",null,{"v":4000,"d":"4000.0"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"v":150,"d":"150.00"},"H",null,{"v":100,"d":"100.0"},{"v":89.6784,"d":"89.68"},{"v":8.96784,"d":"8.97"},"铝合金薄板",0.5,{"v":89.6784,"d":"89.68"}]
[13,"AHF蒸发槽E-4002",null,{"v":1220,"d":"1220.0"},{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":10,"d":"10.00"},"H","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":24.077520000000003,"d":"24.08"},{"v":2.4077520000000003,"d":"2.41"},"铝合金薄板",0.5,{"v":24.077520000000003,"d":"24.08"}]
[14,"AHF过热器 E-4001",null,{"v":800,"d":"800.0"},{"v":4,"d":"4.00"},"25~80","H","复合硅酸铝纤维毡",{"v":100,"d":"100.0"},12.56,{"v":1.256,"d":"1.26"},"铝合金薄板",0.5,12.56]
[15,"AHF再沸器E-4003",null,{"v":1200,"d":"1200.0"},{"v":3,"d":"3.00"},"25~80","H","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":13.187999999999999,"d":"13.19"},{"v":1.3188,"d":"1.32"},"铝合金薄板",0.5,{"v":13.187999999999999,"d":"13.19"}]
[16,"氟化铝成品料仓V-4023A",null,{"v":6000,"d":"6000.0"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"常温","H",null,{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110.9676,"d":"110.97"},{"v":11.09676,"d":"11.10"},"铝合金薄板",0.5,{"v":110.9676,"d":"110.97"}]
[17,"氟化铝成品料仓V-4023B",null,{"v":6000,"d":"6000.0"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"常温","H",null,{"v":100,"d":"100.0"},{"v":110.9676,"d":"110.97"},{"v":11.09676,"d":"11.10"},"铝合金薄板",0.5,{"v":110.9676,"d":"110.97"}]
[18,"98%硫酸卸车低位槽V-5001",null,{"v":2500,"d":"2500.0"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"v":50,"d":"50.00"},"H","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":54.259200000000014,"d":"54.26"},{"v":5.425920000000001,"d":"5.43"},"铝合金薄板",0.5,{"v":54.259200000000014,"d":"54.26"}]
[19,"98%硫酸储罐V-5002A",null,{"v":11500,"d":"11500.0"},{"v":12,"d":"12.00"},"常温","H","复合硅酸铝纤维毡",{"v":150,"d":"150.0"},{"v":444.6240000000001,"d":"444.62"},{"v":66.6936,"d":"66.69"},"铝合金薄板",0.5,{"v":444.6240000000001,"d":"444.62"}]
[20,"98%硫酸储罐V-5002B",null,{"v":11500,"d":"11500.0"},{"v":12,"d":"12.00"},"常温","H","复合硅酸铝纤维毡",{"v":150,"d":"150.0"},{"v":444.6240000000001,"d":"444.62"},{"v":66.6936,"d":"66.69"},"铝合金薄板",0.5,{"v":444.6240000000001,"d":"444.62"}]
[21,"发烟硫酸卸车低位槽V-5003",null,{"v":2500,"d":"2500.0"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"v":50,"d":"50.00"},"H","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":54.259200000000014,"d":"54.26"},{"v":5.425920000000001,"d":"5.43"},"铝合金薄板",0.5,{"v":54.259200000000014,"d":"54.26"}]
[22,"硫酸应急罐V-5004",null,{"v":11500,"d":"11500.0"},{"v":12,"d":"12.00"},"常温","H","复合硅酸铝纤维毡",{"v":150,"d":"150.0"},{"v":444.6240000000001,"d":"444.62"},{"v":66.6936,"d":"66.69"},"铝合金薄板",0.5,{"v":444.6240000000001,"d":"444.62"}]
[23,"发烟硫酸储罐V-5005B",null,{"v":11500,"d":"11500.0"},{"v":12,"d":"12.00"},"常温","H","复合硅酸铝纤维毡",{"v":150,"d":"150.0"},{"v":444.6240000000001,"d":"444.62"},{"v":66.6936,"d":"66.69"},"铝合金薄板",0.5,{"v":444.6240000000001,"d":"444.62"}]
[24,"液碱储罐V-6002",null,{"v":4500,"d":"4500.0"},{"v":6,"d":"6.00"},"常温","H","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":88.548,"d":"88.55"},{"v":8.8548,"d":"8.85"},"铝合金薄板",0.5,{"v":88.548,"d":"88.55"}]
[25,"液碱高位槽V-2013A",null,{"v":1800,"d":"1800.0"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":80,"d":"80.00"},"Te","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},12.56,{"v":1.256,"d":"1.26"},"铝合金薄板",0.5,12.56]
[26,"液碱高位槽V-2013B",null,{"v":1800,"d":"1800.0"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":80,"d":"80.00"},"Te","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},12.56,{"v":1.256,"d":"1.26"},"铝合金薄板",0.5,12.56]
[27,"一级旋风分离S-4001",null,{"v":830,"d":"830.0"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":300,"d":"300.00"},"P","复合硅酸铝纤维毡",{"v":150,"d":"150.0"},{"v":14.1928,"d":"14.19"},{"v":2.12892,"d":"2.13"},"铝合金薄板",0.5,{"v":14.1928,"d":"14.19"}]
[28,"二级旋风分离S-4002",null,{"v":700,"d":"700.0"},6.52,{"v":300,"d":"300.00"},"P","复合硅酸铝纤维毡",{"v":150,"d":"150.0"},{"v":20.4728,"d":"20.47"},{"v":3.07092,"d":"3.07"},"铝合金薄板",0.5,{"v":20.4728,"d":"20.47"}]
[]
[{"$nulls":5},"设备保温材料用量",null,"复合硅酸盐管壳",null,{"v":3065.48152,"d":"3065.48"},{"v":405.16613199999995,"d":"405.17"},"铝合金薄板",0.5,{"v":3065.48152,"d":"3065.48"}]
["保冷"]
[]
[85,"PL-2011-80-N1B-C30",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":13.846,"d":"13.85"},{"v":10,"d":"10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":6.47798956,"d":"6.48"},{"v":0.19433968680000002,"d":"0.19"},"铝合金薄板",0.5,{"v":6.47798956,"d":"6.48"}]
[86,null,{"v":40,"d":"40.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":0.279,"d":"0.28"},{"v":10,"d":"10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.09198630000000001,"d":"0.09"},{"v":0.0027595890000000002,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.09198630000000001,"d":"0.09"}]
[87,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":0.194,"d":"0.19"},{"v":10,"d":"10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.056042720000000004,"d":"0.06"},{"v":0.0016812816000000002,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.056042720000000004,"d":"0.06"}]
[88,"PL-2012-80-N1B-C30",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":2.885,"d":"2.89"},{"v":10,"d":"10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":1.3497761,"d":"1.35"},{"v":0.040493283,"d":"0.04"},"铝合金薄板",0.5,{"v":1.3497761,"d":"1.35"}]
[89,"PL-2014-80-N1B-C30",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":20.831,"d":"20.83"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":9.74599166,"d":"9.75"},{"v":0.29237974980000003,"d":"0.29"},"铝合金薄板",0.5,{"v":9.74599166,"d":"9.75"}]
[90,null,{"v":40,"d":"40.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":0.094,"d":"0.09"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.0309918,"d":"0.03"},{"v":0.000929754,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.0309918,"d":"0.03"}]
[91,"PL-2015-80-N1B-C30",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":9.364,"d":"9.36"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":4.38104104,"d":"4.38"},{"v":0.13143123120000003,"d":"0.13"},"铝合金薄板",0.5,{"v":4.38104104,"d":"4.38"}]
[92,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":0.288,"d":"0.29"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.08319744,"d":"0.08"},{"v":0.0024959232000000002,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.08319744,"d":"0.08"}]
[93,"PL-2016-80-N1B-C30",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},13.52,{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":6.325467199999999,"d":"6.33"},{"v":0.18976401599999998,"d":"0.19"},"铝合金薄板",0.5,{"v":6.325467199999999,"d":"6.33"}]
[94,null,{"v":40,"d":"40.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":0.131,"d":"0.13"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.0431907,"d":"0.04"},{"v":0.001295721,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.0431907,"d":"0.04"}]
[95,"PL-2017-40-N1B-C30",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":14.135,"d":"14.14"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":4.660309499999999,"d":"4.66"},{"v":0.13980928499999998,"d":"0.14"},"铝合金薄板",0.5,{"v":4.660309499999999,"d":"4.66"}]
[96,"PL-2019-80-N1B-C30",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},29.44,{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":13.7737984,"d":"13.77"},{"v":0.413213952,"d":"0.41"},"铝合金薄板",0.5,{"v":13.7737984,"d":"13.77"}]
[97,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":0.097,"d":"0.10"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.028021360000000002,"d":"0.03"},{"v":0.0008406408000000001,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.028021360000000002,"d":"0.03"}]
[98,"PL-2019a-80-N1B-C30",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":9.676,"d":"9.68"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":4.52701336,"d":"4.53"},{"v":0.1358104008,"d":"0.14"},"铝合金薄板",0.5,{"v":4.52701336,"d":"4.53"}]
[99,"PL-2019b-25-N1B-C30",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":19.339,"d":"19.34"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":5.58665032,"d":"5.59"},{"v":0.1675995096,"d":"0.17"},"铝合金薄板",0.5,{"v":5.58665032,"d":"5.59"}]
[100,"PL-2020-150-N1B-C30",{"v":150,"d":"150.0"},{"v":159,"d":"159.0"},{"v":1.116,"d":"1.12"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.7674285600000001,"d":"0.77"},{"v":0.0230228568,"d":"0.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.7674285600000001,"d":"0.77"}]
[101,"PL-2021-65-N1B-C30",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":1.516,"d":"1.52"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.6473926400000001,"d":"0.65"},{"v":0.019421779200000003,"d":"0.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.6473926400000001,"d":"0.65"}]
[102,null,{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":5.045,"d":"5.05"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":2.3603537,"d":"2.36"},{"v":0.07081061100000001,"d":"0.07"},"铝合金薄板",0.5,{"v":2.3603537,"d":"2.36"}]
[103,"PL-2022-40-N1B-C30",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":30.327,"d":"30.33"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":9.9988119,"d":"10.00"},{"v":0.299964357,"d":"0.30"},"铝合金薄板",0.5,{"v":9.9988119,"d":"10.00"}]
[104,"PL-2023-150-N1B-C30",{"v":150,"d":"150.0"},{"v":159,"d":"159.0"},{"v":0.694,"d":"0.69"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.47723604,"d":"0.48"},{"v":0.014317081199999998,"d":"0.01"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.47723604,"d":"0.48"}]
[105,null,{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},0.34,{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.1590724,"d":"0.16"},{"v":0.004772172,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.1590724,"d":"0.16"}]
[106,"PL-2024-80-N1B-C30",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},2.16,{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":1.0105776,"d":"1.01"},{"v":0.030317328,"d":"0.03"},"铝合金薄板",0.5,{"v":1.0105776,"d":"1.01"}]
[107,"PL-2025-80-N1B-C30",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":95.076,"d":"95.08"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":44.48225736,"d":"44.48"},{"v":1.3344677208,"d":"1.33"},"铝合金薄板",0.5,{"v":44.48225736,"d":"44.48"}]
[108,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},0.22,{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.0635536,"d":"0.06"},{"v":0.0019066080000000002,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.0635536,"d":"0.06"}]
[109,"PL-2026-65-N1B-C30",{"v":65,"d":"65.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":10.938,"d":"10.94"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":4.670963520000001,"d":"4.67"},{"v":0.14012890560000002,"d":"0.14"},"铝合金薄板",0.5,{"v":4.670963520000001,"d":"4.67"}]
[110,"PL-2027-40-N1B-C30",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":36.123,"d":"36.12"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":11.9097531,"d":"11.91"},{"v":0.357292593,"d":"0.36"},"铝合金薄板",0.5,{"v":11.9097531,"d":"11.91"}]
[111,"PL-2028-50-N1B-C30",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":214.736,"d":"214.74"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":78.88971168,"d":"78.89"},{"v":2.3666913504000004,"d":"2.37"},"铝合金薄板",0.5,{"v":78.88971168,"d":"78.89"}]
[112,"PL-2028a-50-N1B-C30",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":64.026,"d":"64.03"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":23.521871880000003,"d":"23.52"},{"v":0.7056561564000001,"d":"0.71"},"铝合金薄板",0.5,{"v":23.521871880000003,"d":"23.52"}]
[113,"PL-2029A-50-N1B-C50",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":0.799,"d":"0.80"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.29353662,"d":"0.29"},{"v":0.008806098600000001,"d":"0.01"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.29353662,"d":"0.29"}]
[114,"PL-2029B-50-N1B-C50",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":0.799,"d":"0.80"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.29353662,"d":"0.29"},{"v":0.008806098600000001,"d":"0.01"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.29353662,"d":"0.29"}]
[115,"PL-2029C-50-N1B-C50",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":9.269,"d":"9.27"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":3.4052452200000003,"d":"3.41"},{"v":0.10215735660000001,"d":"0.10"},"铝合金薄板",0.5,{"v":3.4052452200000003,"d":"3.41"}]
[116,"PL-4000a-50-N1B-C30",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":0.121,"d":"0.12"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.04445298,"d":"0.04"},{"v":0.0013335894000000002,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.04445298,"d":"0.04"}]
[117,"PL-4000b-50-N1B-C30",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":0.121,"d":"0.12"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":0.04445298,"d":"0.04"},{"v":0.0013335894000000002,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.04445298,"d":"0.04"}]
[118,"PL-4001-80-N1B-C30",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":20.284,"d":"20.28"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":9.49007224,"d":"9.49"},{"v":0.2847021672,"d":"0.28"},"铝合金薄板",0.5,{"v":9.49007224,"d":"9.49"}]
[119,null,{"v":65,"d":"65.0"},{"v":76,"d":"76.0"},{"v":7.484,"d":"7.48"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":3.19596736,"d":"3.20"},{"v":0.0958790208,"d":"0.10"},"铝合金薄板",0.5,{"v":3.19596736,"d":"3.20"}]
[120,"PL-7001C-50-N1B-C50",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":1.202,"d":"1.20"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":0.51707636,"d":"0.52"},{"v":0.0206830544,"d":"0.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.51707636,"d":"0.52"}]
[121,"PL-7001D-50-N1B-C50",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":1.202,"d":"1.20"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":0.51707636,"d":"0.52"},{"v":0.0206830544,"d":"0.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.51707636,"d":"0.52"}]
[122,"PL-7001E-50-N1B-C50",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":1.202,"d":"1.20"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":0.51707636,"d":"0.52"},{"v":0.0206830544,"d":"0.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.51707636,"d":"0.52"}]
[123,"PL-7001F-50-N1B-C50",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":1.202,"d":"1.20"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":0.51707636,"d":"0.52"},{"v":0.0206830544,"d":"0.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.51707636,"d":"0.52"}]
[124,"PL-7002C-50-N1B-C50",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":1.155,"d":"1.16"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":0.4968579000000001,"d":"0.50"},{"v":0.019874316000000003,"d":"0.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.4968579000000001,"d":"0.50"}]
[125,"PL-7002D-50-N1B-C50",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":1.155,"d":"1.16"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":0.4968579000000001,"d":"0.50"},{"v":0.019874316000000003,"d":"0.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.4968579000000001,"d":"0.50"}]
[126,"PL-7002E-50-N1B-C50",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":1.155,"d":"1.16"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":0.4968579000000001,"d":"0.50"},{"v":0.019874316000000003,"d":"0.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.4968579000000001,"d":"0.50"}]
[127,"PL-7002F-50-N1B-C50",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":1.155,"d":"1.16"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":0.4968579000000001,"d":"0.50"},{"v":0.019874316000000003,"d":"0.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.4968579000000001,"d":"0.50"}]
[128,"PL-7001-50-N1B-C50",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":73.977,"d":"73.98"},{"v":18,"d":"18.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":31.823425860000008,"d":"31.82"},{"v":1.2729370344000004,"d":"1.27"},"铝合金薄板",0.5,{"v":31.823425860000008,"d":"31.82"}]
[129,"BWR-2001-350-M4B-C80",{"v":350,"d":"350.0"},{"v":377,"d":"377.0"},{"v":26.988,"d":"26.99"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":45.506625840000005,"d":"45.51"},{"v":3.6405300672000003,"d":"3.64"},"铝合金薄板",0.5,{"v":45.506625840000005,"d":"45.51"}]
[130,null,{"v":500,"d":"500.0"},{"v":530,"d":"530.0"},{"v":123.084,"d":"123.08"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":266.67379439999996,"d":"266.67"},{"v":21.333903551999995,"d":"21.33"},"铝合金薄板",0.5,{"v":266.67379439999996,"d":"266.67"}]
[131,null,{"v":200,"d":"200.0"},{"v":219,"d":"219.0"},{"v":177.684,"d":"177.68"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":211.45462104,"d":"211.45"},{"v":16.9163696832,"d":"16.92"},"铝合金薄板",0.5,{"v":211.45462104,"d":"211.45"}]
[132,"BWR-2002-200-M4B-C70",{"v":200,"d":"200.0"},{"v":219,"d":"219.0"},{"v":3.832,"d":"3.83"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":4.31966032,"d":"4.32"},{"v":0.30237622239999995,"d":"0.30"},"铝合金薄板",0.5,{"v":4.31966032,"d":"4.32"}]
[133,null,{"v":40,"d":"40.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":0.189,"d":"0.19"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":0.1097901,"d":"0.11"},{"v":0.007685307,"d":"0.01"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.1097901,"d":"0.11"}]
[134,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":1.662,"d":"1.66"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":0.89761296,"d":"0.90"},{"v":0.0628329072,"d":"0.06"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.89761296,"d":"0.90"}]
[135,"BWR-2003-200-M4B-C70",{"v":200,"d":"200.0"},{"v":219,"d":"219.0"},{"v":3.639,"d":"3.64"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":4.102099139999999,"d":"4.10"},{"v":0.28714693979999995,"d":"0.29"},"铝合金薄板",0.5,{"v":4.102099139999999,"d":"4.10"}]
[136,null,{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":2.741,"d":"2.74"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":1.6955277800000002,"d":"1.70"},{"v":0.11868694460000001,"d":"0.12"},"铝合金薄板",0.5,{"v":1.6955277800000002,"d":"1.70"}]
[137,null,{"v":40,"d":"40.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":0.189,"d":"0.19"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":0.1097901,"d":"0.11"},{"v":0.007685307,"d":"0.01"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.1097901,"d":"0.11"}]
[138,"BWR-2004-150-M4B-C70",{"v":150,"d":"150.0"},{"v":159,"d":"159.0"},{"v":1.358,"d":"1.36"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":1.27497188,"d":"1.27"},{"v":0.0892480316,"d":"0.09"},"铝合金薄板",0.5,{"v":1.27497188,"d":"1.27"}]
[139,null,{"v":40,"d":"40.0"},{"v":45,"d":"45.0"},0.17,{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":0.09875300000000001,"d":"0.10"},{"v":0.006912710000000001,"d":"0.01"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.09875300000000001,"d":"0.10"}]
[140,"BWR-2005-200-M4B-C70",{"v":200,"d":"200.0"},{"v":219,"d":"219.0"},{"v":7.028,"d":"7.03"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":7.922383279999999,"d":"7.92"},{"v":0.5545668295999999,"d":"0.55"},"铝合金薄板",0.5,{"v":7.922383279999999,"d":"7.92"}]
[141,null,{"v":50,"d":"50.0"},{"v":57,"d":"57.0"},{"v":2.688,"d":"2.69"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":1.66274304,"d":"1.66"},{"v":0.1163920128,"d":"0.12"},"铝合金薄板",0.5,{"v":1.66274304,"d":"1.66"}]
[142,null,{"v":40,"d":"40.0"},{"v":45,"d":"45.0"},{"v":0.149,"d":"0.15"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":0.0865541,"d":"0.09"},{"v":0.0060587869999999995,"d":"0.01"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.0865541,"d":"0.09"}]
[143,"BWR-2006-32-M4B-C40",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":18.649,"d":"18.65"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":6.909827480000001,"d":"6.91"},{"v":0.27639309920000005,"d":"0.28"},"铝合金薄板",0.5,{"v":6.909827480000001,"d":"6.91"}]
[144,"BWR-2007-32-M4B-C40",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":1.618,"d":"1.62"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":0.5995013600000001,"d":"0.60"},{"v":0.023980054400000003,"d":"0.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.5995013600000001,"d":"0.60"}]
[145,"BWR-2008-32-M4B-C40",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":1.618,"d":"1.62"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":0.5995013600000001,"d":"0.60"},{"v":0.023980054400000003,"d":"0.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.5995013600000001,"d":"0.60"}]
[146,"BWR-2009-32-M4B-C40",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":1.618,"d":"1.62"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":0.5995013600000001,"d":"0.60"},{"v":0.023980054400000003,"d":"0.02"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.5995013600000001,"d":"0.60"}]
[147,null,{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":25.275,"d":"25.28"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":13.4124315,"d":"13.41"},{"v":0.53649726,"d":"0.54"},"铝合金薄板",0.5,{"v":13.4124315,"d":"13.41"}]
[148,null,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},0.29,{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":0.1019872,"d":"0.10"},{"v":0.004079487999999999,"d":"0.00"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.1019872,"d":"0.10"}]
[149,"BWR-2010-25-M4B-C40",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":12.408,"d":"12.41"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":4.36364544,"d":"4.36"},{"v":0.1745458176,"d":"0.17"},"铝合金薄板",0.5,{"v":4.36364544,"d":"4.36"}]
[150,"BWR-2011-25-M4B-C40",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},7.47,{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":2.6270496000000003,"d":"2.63"},{"v":0.105081984,"d":"0.11"},"铝合金薄板",0.5,{"v":2.6270496000000003,"d":"2.63"}]
[151,"BWR-7001-80-M4B-C50",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":51.988,"d":"51.99"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":30.85279848,"d":"30.85"},{"v":1.5426399240000002,"d":"1.54"},"铝合金薄板",0.5,{"v":30.85279848,"d":"30.85"}]
[152,null,{"v":32,"d":"32.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":8.113,"d":"8.11"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":3.51552516,"d":"3.52"},{"v":0.17577625800000002,"d":"0.18"},"铝合金薄板",0.5,{"v":3.51552516,"d":"3.52"}]
[153,"BWR-8001-100-M4B-C50",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":55.442,"d":"55.44"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":36.21027904,"d":"36.21"},{"v":1.8105139520000002,"d":"1.81"},"铝合金薄板",0.5,{"v":36.21027904,"d":"36.21"}]
[154,"BWR-8002-80-M4B-C50",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":1.532,"d":"1.53"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.9091807199999999,"d":"0.91"},{"v":0.045459035999999994,"d":"0.05"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.9091807199999999,"d":"0.91"}]
[155,"BWR-8003-80-M4B-C50",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":1.366,"d":"1.37"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":0.81066636,"d":"0.81"},{"v":0.040533318,"d":"0.04"},"铝合金薄板",0.5,{"v":0.81066636,"d":"0.81"}]
[156,"BWS-2001-500-M4B-C80",{"v":500,"d":"500.0"},{"v":530,"d":"530.0"},{"v":90.213,"d":"90.21"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":195.45548579999996,"d":"195.46"},{"v":15.636438863999997,"d":"15.64"},"铝合金薄板",0.5,{"v":195.45548579999996,"d":"195.46"}]
[157,null,{"v":350,"d":"350.0"},{"v":377,"d":"377.0"},16.62,{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":28.024311600000004,"d":"28.02"},{"v":2.2419449280000006,"d":"2.24"},"铝合金薄板",0.5,{"v":28.024311600000004,"d":"28.02"}]
[158,null,{"v":219,"d":"219.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":174.946,"d":"174.95"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":197.7589584,"d":"197.76"},{"v":15.820716672,"d":"15.82"},"铝合金薄板",0.5,{"v":197.7589584,"d":"197.76"}]
[159,"BWS-2002-200-M4B-C70",{"v":200,"d":"200.0"},{"v":219,"d":"219.0"},{"v":19.727,"d":"19.73"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":22.23745802,"d":"22.24"},{"v":1.5566220614,"d":"1.56"},"铝合金薄板",0.5,{"v":22.23745802,"d":"22.24"}]
[160,"BWS-2003-200-M4B-C70",{"v":200,"d":"200.0"},{"v":219,"d":"219.0"},{"v":16.605,"d":"16.61"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":18.7181523,"d":"18.72"},{"v":1.3102706610000001,"d":"1.31"},"铝合金薄板",0.5,{"v":18.7181523,"d":"18.72"}]
[161,"BWS-2004-150-M4B-C70",{"v":150,"d":"150.0"},{"v":159,"d":"159.0"},{"v":8.892,"d":"8.89"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":8.34834312,"d":"8.35"},{"v":0.5843840184,"d":"0.58"},"铝合金薄板",0.5,{"v":8.34834312,"d":"8.35"}]
[162,"BWS-2005-200-M4B-C70",{"v":200,"d":"200.0"},{"v":219,"d":"219.0"},{"v":12.856,"d":"12.86"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":70,"d":"70.0"},{"v":14.49205456,"d":"14.49"},{"v":1.0144438192,"d":"1.01"},"铝合金薄板",0.5,{"v":14.49205456,"d":"14.49"}]
[163,"BWS-2007-32-M4B-C40",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":2.824,"d":"2.82"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":1.04634848,"d":"1.05"},{"v":0.0418539392,"d":"0.04"},"铝合金薄板",0.5,{"v":1.04634848,"d":"1.05"}]
[164,"BWS-2008-32-M4B-C40",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":2.774,"d":"2.77"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":1.02782248,"d":"1.03"},{"v":0.041112899200000004,"d":"0.04"},"铝合金薄板",0.5,{"v":1.02782248,"d":"1.03"}]
[165,"BWS-2009-32-M4B-C40",{"v":32,"d":"32.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":2.774,"d":"2.77"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":1.02782248,"d":"1.03"},{"v":0.041112899200000004,"d":"0.04"},"铝合金薄板",0.5,{"v":1.02782248,"d":"1.03"}]
[166,null,{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":22.605,"d":"22.61"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":11.995569300000001,"d":"12.00"},{"v":0.47982277200000006,"d":"0.48"},"铝合金薄板",0.5,{"v":11.995569300000001,"d":"12.00"}]
[167,"BWS-2010-25-M4B-C40",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":10.393,"d":"10.39"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":3.6550102400000006,"d":"3.66"},{"v":0.14620040960000003,"d":"0.15"},"铝合金薄板",0.5,{"v":3.6550102400000006,"d":"3.66"}]
[168,"BWS-2011-25-M4B-C40",{"v":25,"d":"25.0"},{"v":32,"d":"32.0"},{"v":7.771,"d":"7.77"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":2.73290528,"d":"2.73"},{"v":0.10931621120000001,"d":"0.11"},"铝合金薄板",0.5,{"v":2.73290528,"d":"2.73"}]
[169,"BWS-7001-80-M4B-C50",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":51.988,"d":"51.99"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":30.85279848,"d":"30.85"},{"v":1.5426399240000002,"d":"1.54"},"铝合金薄板",0.5,{"v":30.85279848,"d":"30.85"}]
[170,null,{"v":32,"d":"32.0"},{"v":38,"d":"38.0"},{"v":8.113,"d":"8.11"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":3.51552516,"d":"3.52"},{"v":0.17577625800000002,"d":"0.18"},"铝合金薄板",0.5,{"v":3.51552516,"d":"3.52"}]
[171,"BWS-8001-100-M4B-C50",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":46.693,"d":"46.69"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":30.496132160000002,"d":"30.50"},{"v":1.524806608,"d":"1.52"},"铝合金薄板",0.5,{"v":30.496132160000002,"d":"30.50"}]
[172,"BWS-8002-80-M4B-C50",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":7.998,"d":"8.00"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":4.7464930800000005,"d":"4.75"},{"v":0.237324654,"d":"0.24"},"铝合金薄板",0.5,{"v":4.7464930800000005,"d":"4.75"}]
[173,"BWS-8003-80-M4B-C50",{"v":80,"d":"80.0"},{"v":89,"d":"89.0"},{"v":12.264,"d":"12.26"},{"v":-10,"d":"-10.00"},"C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":7.278193439999999,"d":"7.28"},{"v":0.36390967199999996,"d":"0.36"},"铝合金薄板",0.5,{"v":7.278193439999999,"d":"7.28"}]
[]
[{"$nulls":5},"保冷材料用量",null,"橡塑海绵",null,{"v":1519.6030847799996,"d":"1519.60"},{"v":100.12435085160001,"d":"100.12"},"铝合金薄板",0.5,{"v":1519.6030847799996,"d":"1519.60"}]
[null,"设备"]
[28,"粗酸槽V-2006",null,{"v":2000,"d":"2000.0"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"-10~40","C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":37.585800000000006,"d":"37.59"},{"v":1.8792900000000003,"d":"1.88"},"铝合金薄板",0.5,{"v":37.585800000000006,"d":"37.59"}]
[29,"检验槽V-2009A",null,{"v":3000,"d":"3000.0"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"-10~40","C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":66.1912,"d":"66.19"},{"v":3.30956,"d":"3.31"},"铝合金薄板",0.5,{"v":66.1912,"d":"66.19"}]
[30,"检验槽V-2009B",null,{"v":3000,"d":"3000.0"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"-10~40","C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":66.1912,"d":"66.19"},{"v":3.30956,"d":"3.31"},"铝合金薄板",0.5,{"v":66.1912,"d":"66.19"}]
[31,"检验槽V-2009C",null,{"v":3000,"d":"3000.0"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"-10~40","C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":66.1912,"d":"66.19"},{"v":3.30956,"d":"3.31"},"铝合金薄板",0.5,{"v":66.1912,"d":"66.19"}]
[32,"膨胀槽V-2014",null,{"v":1500,"d":"1500.0"},{"v":2.6,"d":"2.60"},{"v":80,"d":"80.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":12.899120000000002,"d":"12.90"},{"v":0.5159648000000001,"d":"0.52"},"铝合金薄板",0.5,{"v":12.899120000000002,"d":"12.90"}]
[33,"酸冷器E-2000",null,{"v":76,"d":"76.0"},{"v":44,"d":"44.00"},"30~70","C","橡塑海绵",{"v":30,"d":"30.0"},{"v":18.78976,"d":"18.79"},{"v":0.5636928,"d":"0.56"},"铝合金薄板",0.5,{"v":18.78976,"d":"18.79"}]
[34,"粗馏冷凝器E-2002A",null,{"v":1400,"d":"1400.0"},{"v":6.2,"d":"6.20"},"30~50","C",null,{"v":40,"d":"40.0"},{"v":28.81264,"d":"28.81"},{"v":1.1525056,"d":"1.15"},"铝合金薄板",0.5,{"v":28.81264,"d":"28.81"}]
[35,"粗馏冷凝器E-2002B",null,{"v":1400,"d":"1400.0"},{"v":6.2,"d":"6.20"},"30~50","C",null,{"v":40,"d":"40.0"},{"v":28.81264,"d":"28.81"},{"v":1.1525056,"d":"1.15"},"铝合金薄板",0.5,{"v":28.81264,"d":"28.81"}]
[36,"粗馏冷凝器E-2002C",null,{"v":1400,"d":"1400.0"},{"v":6.2,"d":"6.20"},"30~50","C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":28.81264,"d":"28.81"},{"v":1.1525056,"d":"1.15"},"铝合金薄板",0.5,{"v":28.81264,"d":"28.81"}]
[37,"一级冷凝器 E-2003",null,{"v":1400,"d":"1400.0"},{"v":6.2,"d":"6.20"}," -5~32","C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":29.202,"d":"29.20"},{"v":1.4601000000000002,"d":"1.46"},"铝合金薄板",0.5,{"v":29.202,"d":"29.20"}]
[38,"二级冷凝器 E-2004",null,{"v":1400,"d":"1400.0"},{"v":6.2,"d":"6.20"}," -5~15","C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":29.202,"d":"29.20"},{"v":1.4601000000000002,"d":"1.46"},"铝合金薄板",0.5,{"v":29.202,"d":"29.20"}]
[39,"精馏塔冷凝器",null,{"v":1200,"d":"1200.0"},{"v":3,"d":"3.00"}," -5~35","C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":12.246000000000002,"d":"12.25"},{"v":0.6123000000000001,"d":"0.61"},"铝合金薄板",0.5,{"v":12.246000000000002,"d":"12.25"}]
[40,"脱气塔冷凝器",null,{"v":1200,"d":"1200.0"},{"v":3,"d":"3.00"}," -5~35","C","橡塑海绵",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":12.246000000000002,"d":"12.25"},{"v":0.6123000000000001,"d":"0.61"},"铝合金薄板",0.5,{"v":12.246000000000002,"d":"12.25"}]
[41,"AHF计量罐V-4000A",null,{"v":2000,"d":"2000.0"},{"v":5.7,"d":"5.70"},{"v":40,"d":"40.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":37.22784,"d":"37.23"},{"v":1.4891136,"d":"1.49"},"铝合金薄板",0.5,{"v":37.22784,"d":"37.23"}]
[42,"AHF计量罐V-4000B",null,{"v":2000,"d":"2000.0"},{"v":5.7,"d":"5.70"},{"v":40,"d":"40.00"},"C","橡塑海绵",{"v":40,"d":"40.0"},{"v":37.22784,"d":"37.23"},{"v":1.4891136,"d":"1.49"},"铝合金薄板",0.5,{"v":37.22784,"d":"37.23"}]
[43,"氟化氢储罐V-7001C",null,{"v":3400,"d":"3400.0"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":15,"d":"15.00"},"C","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":271.296,"d":"271.30"},{"v":27.1296,"d":"27.13"},"铝合金薄板",0.5,{"v":271.296,"d":"271.30"}]
[44,"氟化氢储罐V-7001D",null,{"v":3400,"d":"3400.0"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":15,"d":"15.00"},"C","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":271.296,"d":"271.30"},{"v":27.1296,"d":"27.13"},"铝合金薄板",0.5,{"v":271.296,"d":"271.30"}]
[45,"氟化氢储罐V-7001E",null,{"v":3400,"d":"3400.0"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":15,"d":"15.00"},"C","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":271.296,"d":"271.30"},{"v":27.1296,"d":"27.13"},"铝合金薄板",0.5,{"v":271.296,"d":"271.30"}]
[46,"氟化氢储罐V-7001F",null,{"v":3400,"d":"3400.0"},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":15,"d":"15.00"},"C","橡塑海绵",{"v":100,"d":"100.0"},{"v":271.296,"d":"271.30"},{"v":27.1296,"d":"27.13"},"铝合金薄板",0.5,{"v":271.296,"d":"271.30"}]
[]
[null,"                                                    ",{"$nulls":5},"橡塑海绵",null,{"v":1596.8218800000002,"d":"1596.82"},{"v":131.9865716,"d":"131.99"},"铝合金薄板",0.5,{"v":1596.8218800000002,"d":"1596.82"}]
[47,"反应炉外壳",null,"￠4m×36m",null,{"v":650,"d":"650.00"},null,"复合硅酸铝纤维板",{"v":300,"d":"300.0"},452.16,null,"铝合金薄板",0.5,452.16]
[48,"热风系统",{"$nulls":3},{"v":650,"d":"650.00"},null,"复合硅酸铝纤维毡",{"v":300,"d":"300.0"},{"v":586,"d":"586.00"},null,"铝合金薄板",0.5,{"v":586,"d":"586.00"}]
[49,"萤石烘干炉",null,"￠2.6×24",null,{"v":500,"d":"500.00"},null,"复合硅酸铝纤维板",{"v":250,"d":"250.0"},{"v":200,"d":"200.00"},null,"铝合金薄板",0.5,{"v":200,"d":"200.00"}]